2219单元

1．施工文件根据招标文件 0000-EQ-SP-00-0004 及到2012年03月06日为止的最新管道数据编制。

2．	施工文件符合现行标准、规程、规则。

3．	加热电缆应根据Therman公司的《电缆安装规程》安装、检查和维护。

4．	隔热层不得有空隙、裂口及其它瑕疵，保证电加热系统能正常工作。

5．	加热电缆能耐受的温度不得超过额定值。超过额定值以及该温度对加热器作用时间 过长都可能导致电缆故障。

6．	以防止产品在管道中凝固的相关计算为依据。

7．	电缆设计的起动温度为25℃，最低温度取最冷的温度-38℃。

8．	使用矿物棉作为隔热材料。

9．	采用机械式热动开关E4X/7-35235JB起动管道电伴热回路，热动开关的设定值25℃。

10．	设计采用的原始数据及计算结果见安装图中的计算表。

11．	加热器在管道液压试验后安装。

12．	安装前（加热元件装配前）必须对照图纸实地检查实际长度、排布和零件数量。